## Tool
|  |  | Fall 1 | Fall 2 | Fall 3
|  | Heizung 100 kW |  |  | Winterlastfall
Tool Auslegung Übergabestation Warmwassernetz |  | TWEA 120 kW / 60 kW | Vorrangschaltung ja | Vorrangschaltung ja | Vorrangschaltung nein
|  |  | und | und | Heizung + TWEA Winter
Angaben zum Objekt
Adresse
Kundennummer
Angaben zum Netzanschluss |  |  | TWEA Sommer > Heizung | TWEA Sommer < Heizung
Leistung Heizung | 0 |  | = TWEA Sommer | = Heizung
Leistung TWEA | 0
Auschlaggebende Leistung | 0 | Ergebnis | 2.3 | 1.7 | 4
Objektdaten
Gebäudeart | Bitte auswählen
Art TWEA | Bitte auswählen
TWEA Vorrangschaltung | Bitte auswählen
Volumenstromberechnung
Volumenstrom Heizung | 0
Volumenstrom TWEA-Speicherladesystem Sommer | 0
Volumenstrom TWEA-Speicher Sommer | 0
Volumenstrom TWEA Sommer | 0
Volumenstrom TWEA-Speicherladesystem Winter | 0
Volumenstrom TWEA-Speicher Winter | 0
Volumenstrom TWEA Winter | 0
TWEA > Heizung mit Vorrangschaltung | 0
TWEA > Heizung ohne Vorrangschaltung | 0
Volumenstrom Auslegung Übergabestation | 0
Auswahl Übergabestation
Dimensionierung Übergabestation
Dimensionierung II
Größe Wärmemengenzähler

## Tabellen (hidden)
|  | Sommerlastfall | Sommerlastfall | Winterlastfall | Winterlastfall
Netzvorlauftemperatur
| Heizung | TWEA-Speicherladesystem | TWEA - Speicher* | TWEA-Speicherladesystem | TWEA - Speicher*
Bestand | 90 | 70 | 70 | 90 | 90
Bestand ab 01.07.2015 | 90 | 70 | 70 | 90 | 90
Neubau ab 01.04.2022 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
Netzrücklauftemperatur
| Heizung | TWEA-Speicherladesystem | TWEA - Speicher*
Bestand | 50 | 25 | 40
Bestand ab 01.07.2015 | 40 | 25 | 40
Neubau ab 01.04.2022 | 30 | 25 | 40
|  | Sommerlastfall | Sommerlastfall | Winterlastfall | Winterlastfall
Temperaturdifferenz
| Heizung | TWEA-Speicherladesystem | TWEA - Speicher* | TWEA-Speicherladesystem | TWEA - Speicher*
Bestand | 40 | 45 | 30 | 65 | 50
Bestand ab 01.07.2015 | 50 | 45 | 30 | 65 | 50
Neubau ab 01.04.2022 | 40 | 45 | 30 | 45 | 30
|  | Sommerlastfall | Sommerlastfall | Sommerlastfall | Winterlastfall | Winterlastfall | Winterlastfall
|  | Formel Blatt "Tool" |  |  | Formel Blatt "Tool"
|  | Bestand | Bestand ab 01.07.2015 | Neubau ab 01.04.2022 | Bestand | Bestand ab 01.07.2015 | Neubau ab 01.04.2022
| Volumenstrom Heizung |  |  |  | 0 | 0 | 0
Volumenstrom | TWEA-Speicherladesystem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Volumenstrom | TWEA - Speicher* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Übergabestation | DN 25 | DN 40 | DN 50 | DN 65 | DN 80
Leistung bei Δ t = 50 K | 134.1667 | 268.3333 | 618.3333 | 933.3333 | 1545.8333
Leistung bei Δ t = 40 K | 107.3333 | 214.6667 | 494.6667 | 746.6667 | 1236.6667
Leistung bei Δ t = 40 K | 107.3333 | 214.6667 | 494.6667 | 746.6667 | 1236.6667
Heizwasserdurchfluss bis | 2.3 | 4.6 | 10.6 | 16 | 26.5
Warnung ab | 2.45 | 4.75 | 10.95 | 17.14 | 29
ACHTUNG: An der Grenze von DN25
ACHTUNG: An der Grenze von DN40
ACHTUNG: An der Grenze von DN50
ACHTUNG: An der Grenze von DN65
ACHTUNG: An der Grenze von DN80

## Formeln (hidden)
| Q = | Q
m =
Leistung [kW] | m
Wärmekoeffizient Wasser (temperaturabhängig) | c = 4,2
Temperaturdifferenz | Δt
Volumenstrom [m³/h] | Q
Umrechnungsfaktor | 3.6
Trinkwassererwärmungsanlage | TWEA
* Speicher sind nur zulässig bis zu einer Anschlussleistung von 20 kW
(𝑄 ∗3,6)/(𝑐∗∆𝑡)
(𝑚∗𝑐∗Δ𝑡)/3,6

## Auswahlfelder (hidden)
Bestand
Gebäudeart | Bestand ab 01.07.2015
Neubau ab 01.04.2022
Bitte auswählen
TWEA Vorrangschaltung | ja
nein
Bitte auswählen
Art TWEA | Speicherladesystem
Speicher*
Bitte auswählen